深圳市儿童医院消防系统设施维护保养服务项目调研问卷

	各市场主体：
根据工作管理需要，采购人拟开展深圳市儿童医院消防系统设施维护保养服务项目招标工作，依据《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等文件规定，现通过问卷调查方式面向市场主体开展需求调查，征集采购需求及相关意见建议，为项目招标采购需求和实施计划的编制提供基础材料。
【特别说明】
1.各市场主体所提交文件材料，对于项目服务、货物的技术指标要求应当满足至少三个品牌符合的要求，不得提供有失市场公允的倾向性内容；提交的材料请勿涉及商业秘密、知识产权等可能引发纠纷的内容。
2.本次征集所收集建议意见材料，将用于编制采购需求参考使用，征集方不向任何市场主体支付任何费用。
3.本次征集属于政府采购需求前期调查，市场主体提供的方案材料，不属于为本项目整体采购项目或其中分项的前期工作提供设计、编制规范的工作，不影响其参与本项目投标。
4.本次需求征集项目预计采购金额98万元。（相关信息不作为项目最终采购的依据，仅供市场主体填报时参考）。
5.（其他）下述所称的“以上”或“以下”均含本数，“不超过”“不足”均不含本数。
6.收到本调研问卷后请有意向参与本项目投标的市场主体（供应商）认真配合填写，并于2026年9月16日17：30之前提供资料的电子版（盖章扫描版和可编辑电子版），发送至邮箱657328925@qq.com。
联系人：刘工，13923897651
                                                      





项目概况

一、项目名称：深圳市儿童医院消防系统设施维护保养服务
二、项目预算：98万元/年
三、服务范围：
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	预算金额
（人民币元）
	备注

	1
	深圳市儿童医院福田院区消防系统设施维护保养
	1
	项
	52万元/年
	无

	2
	[bookmark: _GoBack]深圳市儿童医院龙华院区消防系统设施维护保养
	1
	项
	46万元/年
	无



四、服务内容：
为确保福田、龙华两个院区服务范围内的日常消防系统设施与消防系统设备的正常运转，现需对现有消防系统进行维护保养（其中福田院区建筑面积约17万平方米（范围涵盖门诊楼，住院楼，宿舍楼，临建一号楼），龙华院区建筑面积约31万平方米）。
维护保养内容：包括对火灾自动报警系统；室内外消火栓系统；自动喷水灭火系统；防排烟系统；气体灭火系统；防火门及防火卷帘系统；应急疏散指示及照明系统等消防系统进行定期测试、按时保养、及时维修。




潜在供应商调查问卷
一、基本情况
	公司名称
	

	成立时间（或从业年限）
	

	联系人
	
	手机
	

	电话
	
	邮箱
	

	公司地址
	

	企业人员情况
	1-20人         20-50人
50-100人       100人以上

	是否中小企业
	

	是否有意向参与本项目投标
	

	是否在在深圳市内设有常驻服务机构或可承诺中标后提供本地经营（服务）网点
	

	本项目报价（万元，整体报总价即可）
	

	公司简介
	(1) 营业执照副本复印件,加盖投标人公章;提供在国家企业信用信息公示系统中自行打印的所有信息（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）；（包括基础信息，企业自行公示信息，行政许可信息，行政处罚信息，纳入经营异常名录信息，纳入严重违法失信企业名单（黑名单）信息）加盖投标人公章）；
(2) 投标人须提供社会消防技术服务信息系统网站备案截图（查询网站：https://shhxf.119.gov.cn/templet/newServiceOrg2.jsp?province=&pName=%E5%85%A8%E5%9B%BD），服务类型必须包含：消防设施维护保养检测；或者承诺中标后在社会消防技术服务信息系统进行备案（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自定）




二、公司已获得的行业资质、资信证书及荣誉
（一）请提供企业营业执照扫描件

（二）请提供社会消防技术服务信息系统网站备案截图，服务类型必须包含：消防设施维护保养检测；或者承诺中标后在社会消防技术服务信息系统进行备案（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自定）。



（三）请提供贵司已获得的行业资质、资信、认证证书列表
	证书名称
	颁发机构
	获得时间
	有效期限
	证书认证范围是否包含消防设施维护保养

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（若行数不够，请自行添加）




（四）请提供企业荣誉，如获奖情况、自主知识产权产品（创新、设计）情况或其他



三、根据本项目规模，请提供贵司拟投入的服务团队规划：
	序号
	岗位
	人数（人）
	人员须具备的条件

	
	
	
	学历
	专业
	职称
	职称对应专业
	资格证书
	同类项目经验

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	

	2
	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	3
	驻点人员
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	


（若行数不够，请自行添加）


四、公司同类项目业绩情况
（一）请提供贵司自2022年1月至今所完成的同类消防维保工程服务案例：
	项目名称
	业主单位名称
	服务内容
	合同签订时间（或中标时间）
	用户满意度评价

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（若行数不够，请自行添加）
（二）请提供以上业绩合同复印件或中标通知书扫描件：



5、 项目拟投入物资保障情况
	
建筑防火检测类
	

	
	

	
	

	
	（若行数不够，请自行添加）

	
消防设施检测类
	

	
	

	
	

	
	（若行数不够，请自行添加）




六、请根据实际情况填写贵公司对本项目需求的响应情况（该需求仅作为参考，后续招标内容以采购人实际情况为准）
论证参数列表
	序号
	需求
	是否能完全响应（若有修改意见，请在此列填写）

	项目人员要求
	1、维保服务单位须安排至少4名（不包含项目负责人和技术负责人）消防维保人员驻点，其中龙华院区2人驻点，福田院区2人驻点；消防驻点人员须为自有员工，应具备较丰富的经验，熟练操作各类消防设备，须具有消防中级（或以上）或四级（或以上）设施操作员证书。驻点人员周一至周五按照医院规定时间正常上班，周六日最少一人在岗；正常工作时间为上午8:30-12:00，下午1:30-6:00重大节假日维保单位提供应急人员值班安排
	

	
	2、维保服务单位拟派项目负责人（须为自有员工，无需驻点，但需直接对项目负责，响应项目需求）须具备一级注册消防工程师证书；全面负责消防维保项目整体管理工作，对接院方各方面沟通协调，把控维保工期，服务质量；编制维保工作计划，维保方案，负责维保过程安全管理。
	

	
	3、消防维保单位拟派技术负责人（须为自有员工，无需驻点，但需直接对项目负责，响应项目需求）须具备一级注册消防工程师证书；负责消防系统的技术管控，技术方案审核，制定维修、调试、隐患整改技术方案；审核维保工作记录、检测数据，确保内容真实符合消防规范，对报告技术准确性负责。
	

	消防维保服务要求
	1、功能检测范围和维修保养范围包括：
1.1火灾自动报警系统
1.2消防报警主机及各种通讯总线及控制回路线（含CRT）；
1.3消防报警系统各类探头、报警器设备；
1.4消防通讯及广播设施系统
1.5防排烟、正压送风设施；
1.6自动喷淋灭火系统设施设备
1.7消防栓系统（包含室内外消防栓）。
1.8电气火灾报警系统
1.9防火卷帘设施
1.10消防应急照明及疏散指示设施
1.11屋顶消防水箱和地下消防水池、消防风阀和防火卷帘的维修和保养；
1.12各类报警阀室的消防水、消防电等相关设施设备。）

	

	
	2、维保单位需确保维护保养的消防系统运行正常，消防设施完好可用。保证对维护保养范围内的消防设施进行月度检查测试、季度检查测试、半年度检查测试（需医院相关工作人员在场，并签名确认）。每次的检查检测情况记录表签名盖章后，于次月10日前上交医院存档；如果发现维保单位未执行本合同及保养计划，院方可以要求维保单位对未执行项目重新检查及处理，直至完成该部份保养计划内容后予以确认。如在维修保养过程中维保单位发现系统或设备存在隐患，维保单位应书面向院方提出处理意见，经院方同意后方可实施整改。

	

	
	3、故障响应时间：接到现场故障报修通知后，技术人员在20分钟内赶到现场。
故障的处理：一般故障应在4小时内予以排除；重大故障应在24小时内予以排除，因情况较为特殊而不能按期排除的，必须以书面形式报医院，否则按未能按期排除的情况处罚。

	

	
	4、维保单位须免费维修更换配件（清单见下附件1、2），质量保证1年以上，未满1年的由消防维保单位更换。

	

	
	5、维保工作的各种记录文件或表格：维保单位应根据维保具体工作的需要编制巡查、保养、测试、故障排除（每次故障处理时需在消控室填写故障处理记录，时间及交接记录及其他相关表单）月度报告、年度报告等记录文件或表格，相关记录文件、表格）要按规定及时上交医院审核存档。

	

	
	6、消防档案管理：维保单位须协助采购方做好院内消防档案的建档工作，管理完善消防档案，包括应急救援资料、设备维护记录、系统运行情况、消防各类台账等。

	

	
	7、维保单位要参与协助做好医院组织开展的有关消防安全教育及演习工作。消防设施操作培训服务：对采购方人员进行消防设施操作培训的服务，培训采购方值班人员学习消防规范，熟悉和正确使用、操作各消防设备设施。
	

	
	8、维保单位要协助采购人通过消防或安全生产等政府主管部门的检查工作。
	

	
	9、作业安全要求：维保单位人员在开展消防系统维保服务中，必须严格按照维保单位提供的作业规范及相关法规标准要求进行作业。须遵守医院的管理制度，服从人员管理。做到文明施工，确保安全可靠。每次工作完成后，维保单位负责将维修施工现场清理干净，否则采购人有权自行或委托第三方清理打扫，所产生的费用(包括卫生清理运输费等)由维保单位承担。维修过程中给采购人、第三方造成损失的，由维保单位赔偿。


	

	
	10、针对福田院区、龙华院区消防系统及设备，在维护保养作业过程中排查出的故障、损坏等问题，均由维保单位承担维修、整改工作，保证消防系统完整完好，本项目医院不另外支付费用。
	

	
	11、在日常的维保中，若遇政府检查或日常检查时发现的涉及消防类的问题，包括但不限于系统升级、布局调整或新增消防设施、消防设施不符合新规范要求等，投标人需要免费提供合理的、可实施的整改方案。
	

	
	12、对于原有消防设计本身存在系统功能缺失，或需要在医院现有基础上新增消防设施、系统及功能的情形，维保单位应按照现行消防技术规范开展研判，形成书面说明及合理化整改建议报送医院，由医院审定后按单独立项报价，费用由医院承担；针对消防器材老化过期，定期需要更换的，由医院负责采购，费用由医院承担。维保单位不得擅自开展新增、改造施工。

	

	维修配件要求

	1、消防维护维保维修、管理、检测、保养服务及更换的消防设施设备必须符合深圳市工务署设备材料库A类产品（不低于）并经中华人民共和国应急管理部消防产品合格评定中心（简称：CCCF）合格评定认证。

	

	
	2、维保单位应设立消防设施维修配件库，消防维保常用配件库存不低于40件每类（感烟、感温探测器、手动报警按钮、消火栓箱玻璃等）。
	

	商务要求
	本项目消防系统维护保养费用按合同约定总价实行按季度支付，每季度完成维保工作，经甲方（医院）考核验收合格后，甲方支付该季度维保款项。在合同服务服务期限届满前，若消防维保单位服务质量满足甲方考核要求，可优先协商续签下一年消防维护保养合同，最多延续不可超过2年；
	

	建议
	1.对采购标的技术、商务要求（如项目要求、人员和设备投入等）的建议。
答：
	

	
	2.对本项目考核要求的建议，如履约评价、日常考核扣款。
答：
	

	
	3. 对本项目资格要求、技术和商务评价指标的建议，如本类项目是否设置特定资格条件、以及贵司认为评审因素中应重点考察的因素。
答：
	

	其他
	请单位自行说明。
答：
	








说明：本项目免费整改维修范围包含：附件1 、2列明的全部零配件及原有消防系统免费编程调试；但院区新增消防设施所产生的材料、设备及施工费用，不在免费维保范围内。
附件1:医院报警设备型号清单（该清单所有设备对应的品牌型号在后续维保服务中不可更改）
	品牌
	名称
	型号
	是否能完全响应（若有修改意见，请在此列填写）

	广州保得威尔
	火灾声光报警器
	VBS-26A
	

	广州保得威尔
	点型感温火灾探测器
	VBS-28DT
	

	广州保得威尔
	点型感烟火灾探测器
	VBS-28DP
	

	广州保得威尔
	输入输出模块
	VBS-26MCD
	

	广州保得威尔
	手动火灾报警按钮
	VBS-M26K
	

	广州保得威尔
	消火栓按钮
	VBS-26H
	

	广州保得威尔
	隔离模块
	VBS-ISO26
	

	广州保得威尔
	输入模块
	VBS-26MM
	

	广州保得威尔
	火灾报警主机型号
	VBS-8800S
	

	西门子
	烟感
	S54320-F1-A101
	

	西门子
	温感
	S54320-F2-A101
	

	西门子
	手报
	S54321-F3-A1
	

	西门子
	双输入输出模块型号
	S54322-F2-A101
	

	西门子
	中继模块
	S54312-F8-A1
	

	三江
	烟感
	JTY-GD-A30
	

	三江
	消火栓按钮
	J-SAP-M-A63
	

	三江
	手报型号
	J-SAP-M-A62
	

	海湾
	烟感
	JTY-GD-G3X
	

	海湾
	温感
	JTY-ZCD-G3N
	

	海湾
	手报
	J-SAM-GTS9122A
	

	海湾
	消火栓按钮
	J-SAM-GTS9123A
	

	海湾
	声光型号
	GST-HX-200B
	

	海湾
	单输入输出模块
	GST-LD-8301（老款）
	

	海湾
	输入输出模块
	GST-LD-8301A（新款）
	

	海湾
	输入模块
	GST-LD-8300B
	



附件2：医院维保日常常用材料《材料清单》
	序号
	零件名称
	品牌
	型号
	单位
	备注
	是否能完全响应（若有修改意见，请在此列填写）

	1
	DN25球阀
	全铜
	DN25
	只
	
	

	2
	DN15球阀
	全铜
	DN15
	只
	
	

	3
	DN25直接
	镀锌
	DN25
	只
	
	

	4
	DN25弯头
	镀锌
	DN25
	只
	
	

	5
	压力表
	FUYANG
	Y-100
	只
	
	

	6
	压力表
	FUYANG
	Y-60
	只
	
	

	7
	声光报警器
	三江
	SG-993K
	只
	该品牌型号不可更改
	

	8
	消防电话（总线）
	三江
	DH9272
	只
	
	

	9
	电接点压力表+缓冲管
	衡水淮海
	Y-100
	只
	
	

	10
	蓄电池
	奥特多
	12V1.3AH
	只
	
	

	11
	蓄电池
	奥特多
	12V5AH
	只
	
	

	12
	卷帘门按钮盒
	安麟
	常规
	个
	
	

	13
	吸顶音箱（暗装）
	BAS
	GRT3XA-01
	只
	
	

	14
	吸顶音箱（明装）
	BAS
	GRT3XM-01
	只
	
	

	15
	报警阀延时器
	
	ZSPY
	套
	
	

	16
	水力警铃
	
	ZSPY
	套
	
	

	17
	送风阀执行机构（70度）
	
	ZFHF-WSDc-FK-24/0.7
	套
	
	

	
	排烟阀执行机构（280度）
	
	ZPYF-SDc-K-24/0.7
	套
	
	

	18
	气体释放警报器
	三江
	QM-ZSD-02/03
	套
	该品牌型号不可更改
	

	19
	紧急启/停按钮
	三江
	967
	套
	
	

	20
	手/自动转换盒
	三江
	968
	套
	
	

	21
	点型光电感烟火灾探测器
	三江
	930
	套
	
	

	22
	点型感温火灾探测器
	三江
	931
	套
	
	

	23
	输入输出模块
	三江
	956
	套
	
	

	24
	输入模块
	三江
	951
	套
	
	

	25
	输出模块
	三江
	952
	套
	
	

	26
	火灾声光警报器
	三江
	993
	套
	
	

	27
	手动报警按钮
	赋安
	J-SAP-M-961
	套
	
	

	28
	消火栓按钮
	赋安
	J-SAP-M-963
	套
	
	

	29
	打印纸
	仙鹤
	55mm
	个
	
	

	30
	电警铃
	桂安
	24V
	个
	
	

	31
	消防软管枪头
	国产
	DN15
	个
	
	

	32
	中间继电器
	正泰
	DC24V
	个
	
	

	33
	中间继电器
	正泰
	AC220V
	个
	
	

	34
	相序保护器
	正泰
	 NJB1-X1
	个
	
	

	35
	多线终端器
	三江
	KZJ-LD-03-FZ
	个
	该品牌型号不可更改
	

	36
	喷淋头
	天广
	68度
	个
	
	

	37
	双绞线
	金龙羽
	ZR-RVS-2X1.5mm2
	卷
	
	

	38
	电源盘
	三江
	PS-03
	台
	该品牌型号不可更改
	

	39
	电源盘
	三江
	PS-06B
	台
	
	

	40
	电源盘
	三江
	PS-3010
	台
	
	

	41
	电源盘
	特灵
	DY-145W-3
	台
	
	

	42
	多线盘
	9116主机
	DX900-05A
	套
	该品牌型号不可更改
	

	43
	总线盘
	9116主机
	 ZX900-10A
	套
	
	

	44
	总线盘
	ISL9200
	ACM-24AT
	块
	
	

	45
	多线盘
	ISL8300LB
	ISL 8015
	块
	
	

	46
	总线盘
	ISL8301LB
	ISL8030
	块
	
	

	47
	蓄电池
	奥特多
	12V12A
	个
	
	

	48
	蓄电池
	奥特多
	12V28A
	个
	
	





