用户需求书

一、项目名称：应急电源安全智慧运维项目服务

- 二、项目预算：90万元/年

三、项目参数：

| 技术参数 | 序号; 名称; 技术规格. 1; 应急电源安全管理平台硬件部署及使用; 一、实际需求： 1.1乙方需要对全院UPS/EPS电源和电池组（具体数量及参数见附件：医院应急电源台账（后勤科）,负责搭建应急电源安全管理平台，基于数据进行运维，该项工作应在合同签订后一个季度内完成。即对应急性能和健康状态进行实时监测，补足应急电源管理的短板，实时掌控整个应急电源系统的健康状态，保障核心负载的供电/稳压功能。 1.2 运维乙方服务期间对医院增加或减少10%个点位（每台UPS/EPS+电池为一个点位）以内时，医院不增加和减少服务费用。 1.3运维供应商投标需列出每个点位需要的服务费用，当医院增加超过10%个点位部分（不含第10%个点位）时，医院需要支付给运维供应商超出部分点位的服务费用。当医院减少超过10个点位部分（不含第10个点位）时，医院需要扣除运维供应商超出部分点位的服务费用。（增加/扣除的总费用=超出的点位数量*点位的服务单价）。 1.4乙方应确保服务合同期内UPS/EPS电源核心安全维护平台监测硬件及信息传输回路平稳、正常运行、对使用过程中发现的故障及时处理，且招标人无需支付任何费用。 二、传输单元技术规格 2.1 传输单元的接口方式需满足：RS485 (A+, B-) ,RS232；工作温湿度满足：0～85℃，10～85%，存储温湿度满足：- 40～105℃， 5～95RH （无凝露）；工作电压：5～18V。接口满足不同品牌，不同型号的UPS和电池的接入。 ▲2.2 传输单元模块应具备任何故障甚至停机状态下的监控功能，监控设备需兼备不断电的功能，当监控设备的电源缺失情况下，其自身续航时间需能够保持2小时，且通信不中断；投标时应提供相关证明材料。 2.3 传输单元模块功耗应低于0.5W，避免出现内部过热，降低监控模块寿命。 ▲2.4 传输单元模块带条形码或者二维码，可通过扫码方式实现配置和组网，安装需要简便，人机交互好。 ▲2.5 传输单元模块支持WIFI/GPRS/4G/TCP等不同的联网方式，适应不同的应用场景，不同的设备在不同地区可以通过不同的网络连接方式连接到同一个APP/WEB平台，实现集中监控。 2.6传输单元模块支持断电，断网后重连的能力，需自带看门狗保证连接稳定性。 ▲2.7每组电池箱体内需额外配备自动脉冲式热气溶胶灭火装置，做到电池安全管理的灭早、灭小、灭萌芽的原则。投标时应提供相关证明材料。. 2; 应急电源安全管理平台软件平台部署及使用; - 应急电源安全管理平台应由感知层、网络层、平台层和应用层构成，感知层采集设备数据后通过网络层实时上传到平台层，平台层对数据进行实时处理分析并传输到应用层。 ▲2、平台可通过兼容APPLE和ANDROID不同的手机平台手机APP或电脑PC端Web实时查看管理设备，可满足不同终端进行查看的需要。投标时应提供手机安装后APPLE APP截图和ANDROID APP截图，电脑PC端首页截图，项目验收时将进行测试，如果不具备将无法通过验收。投标时应提供相关证明材料。 3、传输单元模块负责采集设备信息的传输单元应带条形码或者二维码，通过扫码方式实现配置和组网，安装需要简便，人机交互好。 4、传输单元模块传输单元配置时通过手机APP自动定位站点位置，也可手动输入位置。 5、传输单元模块支持WIFI/GPRS/TCP/4G等不同的联网方式，适应不同的应用场景，不同的设备在不同地点可以通过不同组网方式连接到平台层，实现集中监控。投标时应提供相关证明材料。 6、平台应按照SaaS型部署（本地不需要购买服务器），具有高稳定性、安全可靠，能够支持在线实时扩容，积木式添加设备，应用灵活、便捷、稳定。 7、平台应有信息处理分析及存储，能够自动存储三年以上的设备信息，信息包含记录发生的时间，设备型号以及具体的事件信息。 8、平台应具有设备管理功能，能够对接入每个设备都有独立的ID进行分类管理； 9、平台应具有设备管理功能，应支持设备按照站点分组，不同的站点具有不同的设备品类和产品型号及相关信息，可划分所属单位人员进行管理，当需要远程指导时可就近操作。 10、平台应具有设备信息查看功能，可通过手机APP和PC端实时查看设备信息详情。 11、平台应具有设备告警管理功能，具有完善的事件及告警机制，支持实时告警功能。 12、平台应具有设备告警管理功能，能够自定义设备告警阈值。 13、平台应具有设备告警管理功能，可通过手机APP设置短信、电话、APP弹窗和邮件等告警方式供用户选择。投标时应提供相关证明材料。 ▲14、平台应具有一键维护功能，紧急情况下可一键拨打服务商电话，不需单独再找联系方式。投标时应提供相关证明材料。 ▲15、平台应具有设备分享功能，第一次添加设备的用户被认定为超级管理员，能够分享设备的相关数据和告警信息给最多10个授权人；也可删除被分享人，被分享者不具备分享权限。投标时应提供相关证明材料。 ▲16、平台应具有UPS巡检记录电子化功能，运维人员在UPS巡检后可通过手机APP进行巡检记录描述，上传现场设备状态照片和巡检服务单照片到平台上，可追溯设备的历史运维记录；投标时应提供相关证明材料。 ▲17、平台应具有现场扫设备二维码获取设备详情和巡检记录授权管理模块，授权不同的工程师或管理人员对该设备进行巡检记录和设备信息查看的权限； ▲18、平台应具有用3D实景相机建模的设备实景显示功能；投标时应提供相关证明材料。 19、平台应具有废旧电池回收功能模块，能够查看回收电池节数、回收电池数量、回收时间、回收合同信息，可新增回收记录以及查看回收记录明细；投标时应提供相关证明材料。 20、平台应具有人员管理模块，可以设置人员所在部门、职位以及操作权限（操作权限为全院管理权限或者部门内管理权限）。 21、平台应具有备件管理模块，可以管理自有备件及第三方备件； 22、平台应具有周报管理模块，可以设置周报接收人的邮箱和查看历史周报列表； ▲23、平台应具有保险服务模块，能够查看保单详情、保单有效期和赔付记录等；投标时应提供相关证明材料。 24、平台应具有文档管理功能模块，能够保存服务期间产生的所有文档，比如规章制度、维修预案、巡检点检表、维修单、风险追踪过程表、整改通知单； ▲25、平台应具有查看UPS/EPS前后输入输出的配电空开（输入空开、静态旁路空开、手动维修旁路空开和输出空开）功能，并提供操作说明指示，可在维护过程中能够快速维护。 26、平台应能够将UPS/EPS功能模块和电池功能模块相互关联，以便构成完整的UPS/EPS系统。 27、平台应具备记录全院所有应急电源待办事项记录功能，能够查看事项的状态、优先级、处理日期等。 ▲28、平台应具有记录与查看整改记录功能，整改记录应包括网点、使用科室、风险设备、风险等级、整改说明、相关整改文件、整改图片、整改进度节点、整改时间等信息，并可导出统计报表。 29、平台应具有记录与查看全院所有应急电源事件处置记录功能，事件记录应包括网点名称、位置、事件、事件处置结果、开始处理时间、处理结束时间、处理单位、处理人、处理照片等信息，并可导出统计报表。投标时应提供相关证明材料。 30、平台应具有故障上报与查看设备故障记录功能，通过APP可以上报全院所有应急电源故障信息，并查看跟踪该故障信息处理流程记录。 ▲31、平台应具有设备操作记录功能，在记录设备巡检记录时应可记录对设备的操作信息；操作记录应包括开机/关机/断电测试/打开电池开关/断开电池开关/手动转旁路/更换电池/更换主机/清理灰尘、操作补充描述、操作原因、现场图片、操作人、操作单位、操作时间等信息。 32、平台应具备风险实时监测及确认功能，应在系统某一独立页面实时展现风险事件作为值守监测，风险事件应包含设备科室、位置、事件、发生时间、确认状态；并可人工点击确认风险事件。确保风险事件及确认情况实时可监管。 33、平台应具备API接口，能够对接医院后勤管理平台或BIM平台。 34、乙方应确保服务合同期内应急电源安全管理平台软件系统平稳、正常运行、对使用过程中发现的平台故障及时处理，且甲方无需支付任何费用。. 3; AI大模型深度分析风险诊断服务; ▲1、平台可进行对单节电池温度趋势及热失控风险实时分析诊断，提供异常预警及诊断报告。投标时应提供功能截图证明材料。 ▲2、平台可进行对单节电池内阻趋势及寿命实时分析诊断，并提供异常预警及诊断报告。 ▲3、平台可进行对单节电池电压趋势及过充风险实时分析诊断，并提供异常预警及诊断报告。投标时应提供功能截图证明材料。 4、平台可进行对电池组内阻离散度一致性趋势及落后电池实时分析诊断，并提供异常预警及诊断报告。投标时应提供功能截图证明材料。 ▲5、平台可进行对电池内部微短路潜在风险实时分析诊断，并提供异常预警及诊断报告。 6、平台可进行对电池容量衰减趋势实时分析诊断，并提供异常预警及诊断报告。 ▲7、平台可进行对UPS负载率趋势实时分析诊断，并提供异常预警及诊断报告。投标时应提供功能截图证明材料。 8、平台可进行对UPS三相负载率极差趋势及宕机风险分析诊断，并提供异常预警及诊断报告。 9、平台可进行对UPS输入电压趋势及市电质量分析诊断，并提供异常预警及诊断报告。投标时应提供功能截图证明材料。 10、平台可进行对UPS输出电压静态稳定度趋势及潜在故障分析诊断，并提供异常预警及诊断报告。 ▲11、平台应具有蓄电池微短路AI检测预警功能，一旦发现异常，系统会立即提示用户，确保安全问题早发现、早处理，全方位守护电池的耐久与设备的安全。投标时应提供功能截图证明材料。 ▲12、平台应具有经济效益AI分析功能模块，通过设备运行状态进行实时的、量化的经济效益评估，为管理决策提供直观、可靠的数据支撑。投标时应提供功能截图证明材料。. 4; 全生命周期运行维护; 1、设立专门的运营中心，对医院UPS/EPS电源系统实现全时段，全覆盖，全生命周期，无遗漏，无盲点的物理手段监控和无线网络提醒，以满足医院7*24*365连续性供电保障的需要。 2、每年不少于四次服务商现场维保、检测服务，并出具维保巡查检测报告。 4、在紧急情况下接到甲方通知后的2小时内到达现场，8小时内恢复设备运行，因需要送厂检修的，乙方应提供响应设备代替、确保系统正常运行。 5、服务期限内，投标方必须与设备及备件生产厂家签订维保机型配件供应和技术服务合同，确保在本合同约定的时限内解决配件故障机器更换等问题。 ▲6、分科室、分院区提供52份专属定制化周报、12份专属定制化月报、4份专属定制化季报、1份专属定制化年报，为医院各科室各分院应急电源系统的运行情况进行综合分析，整理，提出应急电源运维的合理化建议；投标时应提供相关证明材料 7、服务期间，服务商应建立应急电源安全风险及整改追踪表以及每周更新，负责对应急电源风险整改全闭环，保障应急电源的安全生产； 8、为医院建立应急电源系统基本知识库。通过建立应急电源的运维管理的基本知识库，提升医院管理人员，对应急电源系统安全管理理论与技术操作能力； 9、为医院建立应急电源系统应急预案SLA体系。通过建立应急电源的运维管理的基本知识库和应急预案，了解和掌握应急电源设备应急处置规程，确保应急预案能够发挥作用。 10、对平台监测到的医院应急电源风险事件运营中心人工24小时实时预警医院相关负责人，并远程提供专业指导或现场处置。. 5; 应急电源安全咨询管理、文化制度、沟通矩阵、预案建设、数据建设; 1、协助医院制定相关管理文件等；包括但不限于《医院应急电源安全管理制度》、《医院意外停电应急预案》等 2、协助医院建立应急电源安全管理小组并对其进行培训 3、应急电源使用科室培训 *2次/年 4、安全生产管理科室培训 *2次/年 5、协助医院每年组织一次专业应急演练。. 6; 安全保险保障服务; ▲服务期内提供因UPS电源设备造成的安全事故损失责任险保单，保险保障，保障相关人员的人身安全；保额不低于1000万元。投标人提供保险承诺函及保险保单样本。. |
| --- | --- |
| ★商务需求 | 本项目根据合同总价分四期支付，每完成一季度验收合格后付款。 |